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Žádost k provedení nového odběrného místa, přípojky a osazení vodoměru.



Adresa odběrného místa:
	Obec:
	Ulice:
	č.p.:

	Katastrální území:
	parcela č.:




	Majitel nemovitosti:
Jméno:
Adresa:
PSČ, obec:

Telefon:
Email:
IČ:                                          DIČ:
	Doručovací adresa:              (pokud je totožná, nevyplňuje se)
Jméno:
Adresa:
PSČ, obec:

Telefon:
Email:
IČ:                                               DIČ:


	
Žádost na provedení nového odběrného místa:

           vodovodní přípojky
           osazení vodoměru
	
Žádost na provedení kanalizační přípojky:

           splašková kanalizace
           dešťová kanalizace



	




Majitel souhlasí s obchodními a realizačními podmínkami pro napojení na veřejný vodovod a kanalizaci uvedenými na další straně.
Vodovodní a kanalizační přípojky zůstávají ve vlastnictví majitele objektu, který je plně zodpovědný za vyřešení vlastnických vztahů při vedení přípojek přes cizí pozemky.

Zajištění dodávky vody a odvodu splašků je možné pouze na základě uzavřené smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod s vlastníkem vodovodů a kanalizací. 






	Datum:



          …………………………
                  podpis majitele
	Datum:



             …………………………
                  podpis provozovatele
	Datum:



             …………………………
               razítko a podpis vlastníka (OÚ)
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Potřebné doklady a podmínky pro provedení nového odběrného místa, vodovodní a kanalizační přípojky:

[bookmark: _Hlk188364488]•  souhlas stavebního úřadu s umístěním stavby – stavební povolení
•  souhlas vlastníka (obce) se zřízením nového odběrného místa (stačí potvrzení této žádosti) 
•  odsouhlasenou projektovou dokumentaci a v souladu s platným stavebním povolením

Odběratel je povinen:
•  zajistit výkop a vytyčení všech stávajících inženýrských sítí na vlastní náklady a zodpovědnost
•  domluvit si s provozovatelem termín napojení nebo provedení přípojek min. 5 dní před jejich realizací
•  po celou dobu provozu přípojky zajistit funkčnost uzávěrů a šroubení na vodoměrné sestavě pro snadnou výměnu měřidla 
    (vodoměru).

Podmínky pro napojení na vodovod pro veřejnou potřebu:

•  Zásobování vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu se řídí ZVK a prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. Pro vodovody pro
    veřejnou potřebu a vnitřní vodovody platí ČSN 75 5401, 75 5402, ON 75 5411. Uložení těchto zařízení s ohledem na ostatní
    inženýrské sítě se řídí ČSN 73 6005.
• Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, 
    a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí
    vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem. Vlastník vodovodní přípojky je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka 
    byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu.
•  Vlastníkem vodoměru osazeném na přípojce je vlastník vodovodu. Opravy, cejchování a výměnu vodoměru provádí 
    vlastník vodovodu na své náklady. Odběratel je povinen vodoměr chránit před poškozením a v případě poškození 
    vodoměru nebo porušení plomby je povinen uhradit náklady spojené s výměnou vodoměru.

Podmínky pro napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu:

•  Odvádění odpadních a srážkových vod kanalizací pro veřejnou se řídí ZVK a prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. Pro
    kanalizaci pro veřejnou potřebu a vnitřní kanalizaci platí ČSN 73 6701 a 73 6780. Domovní přípojka kanalizace musí dále
    odpovídat ČSN 73 0131. Uložení těchto zařízení s ohledem na ostatní inženýrské sítě se řídí ČSN 73 6005.
•  Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo
    odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem. Vlastník kanalizační přípojky je
    povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného
    profilu stoky, do kterého je zaústěna. 
•  Napojování kanalizačních přípojek musí být řešeno pomocí odboček. V případě dodatečného napojení na kanalizační stoku
    napojení provádí provozovatel sítě pomocí jádrového vrtání a vysazení odbočky. Zaústění do kanalizační stoky musí být
    provedeno v horní třetině stoky pod úhlem 45-90 °. Při rekonstrukcích a opravách stávajících přípojek bude provedeno
    napojení nové přípojky na domovní kanalizaci pomocí převlečené manžety s případným vyspravením místa spoje speciální
    hmotou. Sklon potrubí vychází ze tří hlavních kritérií. Prvním z nich je kóta odpadu, vycházející z domu, druhým je niveleta
    stoky v místě zaústění přípojky a třetím je minimální sklon kanalizační přípojky světlosti 150 mm, který je 2%. Sklon
    přípojky musí být jednotný. Kanalizační přípojky budou navrhovány z materiálu PVC nebo dle materiálu hlavní stoky se
    stejným pořadím preference.
•  Součástí každé kanalizační přípojky musí být domovní revizní šachta. Tato bude umístěna co nejblíže k zaústění kanalizační
    přípojky do hlavní stoky v rámci možností na pozemku odběratele. Umístěna bude na kolmém úseku ke kanalizační stoce
    ještě před prvním lomem, případně v prvním lomu kanalizační přípojky.
    Následně doporučujeme umístit šachtu v každém lomu po trase.
•  Do kanalizace pro veřejnou potřebu je povoleno vypouštět pouze vody odpadní. Ostatní vody lze vypouštět
    do kanalizace po dohodě s provozovatelem dle příslušného kanalizačního řádu. Je nepřípustné vypouštět do kanalizace
    látky hořlavé, zápalné, jedovaté, kyselé, žíravé a takové, které by mohly způsobit poškození nebo ucpání stoky. Složení
    vypouštění odpadních vod musí odpovídat údajům uvedeným v kanalizačním řádu. Za veškeré škody, způsobené
    odpadními vodami, které nevyhovují příslušným předpisům, odpovídá odběratel.


V…………………………………………………dne…………………………….	                                                          ………………………………………………..
                                                                                                                                                                           podpis odběratele
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Kontakt:
adresa kanceláře:			Hrabová 33, 789 01	 	    		www.nsystemy.cz
zaměření sítí, pohotovostní služba	Martin Linhart	mob. 773 670 455		martin.linhart@nsystemy.cz 
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